지선차단기 복구 플랜 정리

1. 목적

지선차단기의 차단 이후 복구 방식을 현재까지 논의된 기준으로 정리한다.

2. 기본 원칙

• 수동 복구는 적용하지 않는다.

• 원격 복구는 반드시 지원한다.

• 보호회로 차단 후 복구는 서버 명령으로만 수행한다.

• 대기전력 차단 후 복구는 `스케줄 복구`와 `원격 복구`를 적용한다.

• 지선차단기는 동작 후 상태를 즉시 push 전송하지 않는다.

• DCU가 polling으로 결과를 확인한다.

3. 복구 방식 구분

3.1 보호회로 차단 후 복구

• 과전류, 과전압 등 보호 조건으로 차단된 경우

• 서버가 별도 복구 명령을 내려야 한다

• 자동 복구는 하지 않는다

3.2 대기전력 차단 후 복구

• 절전 목적의 차단 상태

• 아래 두 가지 방식으로 복구한다

- 스케줄 복구

- 원격 복구

4. 스케줄 복구

4.1 개념

• 패턴이 명확한 곳에서 사용

• 항상 특정 시간에 다시 켜지도록 구성

• DCU가 특정 시간마다 하위 지선차단기에 `relay_on` 명령을 보낸다

4.2 플로우

1. 지선차단기가 대기전력 기준에 의해 차단된다

2. DCU는 해당 지선차단기의 복구 스케줄을 보유한다

3. 설정된 시간 도달 시 DCU가 `relay_on` 명령을 보낸다

4. 지선차단기는 릴레이 ON 동작을 수행한다

5. 지선차단기는 즉시 상태를 전송하지 않는다

6. 다음 polling 시 DCU가 계측값과 명령 반영 여부를 확인한다

7. 기대값과 다르면 재요청 또는 오류 처리한다

5. 원격 복구

5.1 개념

• 관리자 또는 서버가 복구 기능을 수행

• 서버 또는 관리자 요청에 따라 DCU가 하위 지선차단기에 `relay_on` 명령을 보낸다

5.2 플로우

1. 관리자 또는 서버가 복구 요청을 한다

2. 서버가 DCU에 복구 명령을 전달한다

3. DCU가 대상 지선차단기에 `relay_on` 명령을 보낸다

4. 지선차단기는 릴레이 ON 동작을 수행한다

5. 지선차단기는 즉시 상태를 전송하지 않는다

6. 다음 polling 시 DCU가 계측값과 명령 반영 여부를 확인한다

7. 기대값과 다르면 재요청 또는 오류 처리한다

6. 결과 확인 방식

• 지선차단기는 명령 수행 후 상태를 바로 전송하지 않는다

• DCU가 주기적으로 polling 한다

• polling 결과가 기대값과 일치하는지 확인한다

• 기대값과 다르면 재요청하거나 오류로 처리한다

7. 설계상 핵심

• 지선차단기의 별도 상태값은 두지 않는다

• `relay_on`, `relay_off` 명령 자체가 상태 의미를 가진다

• 명령 성공 여부는 push 응답이 아니라 polling 결과로 판단한다

8. 정리

• 수동 복구: 미적용

• 원격 복구: 필수

• 보호회로 차단 후 복구: 서버 명령 기반

• 대기전력 차단 후 복구: 스케줄 복구 + 원격 복구

• 결과 검증: DCU polling 기반