## Slide 1
선정 결론
ATM90E26-YU
+
STM32U073C8T6
최종 칩 선정 및 기능 구현 검토
계량칩 · MCU 선정 결과 회의 자료
작성일: 2026-04-08
내부 검토용 자료 | 배포 제한

## Slide 2
02 | 선정 결과 요약
최종 계량칩
ATM90E26-YU
BL0942 → ATM90E26-YU 변경
최종 MCU
STM32U073C8T6
STM32G071CBT6 → U073C8T6 변경
탈락 칩 정리
✕
MAX 계열
초기 검토 후 탈락 — 문서 보관 유지
✕
BL0942
이전 계량칩 후보 — 참고용 보관
✕
STM32G071CBT6
이전 MCU 후보 — 참고용 보관
2 / 6

## Slide 3
03 | 선정 사유
ATM90E26-YU 계량칩
단상 계량 기능 범위가 넓음
무효전력, 피상전력, 역률, 위상각 직접 계측
WarnOut / IRQ / ZX / CF1 / CF2 보조 신호 지원
구매처·단가·리드타임·공급성 검토 통과
STM32U073C8T6 MCU
저전력 특성으로 배터리·계량 환경에 유리
UART/USART 2개 이상 + SPI로 계량칩·RS-485 동시 구성
STM32CubeMX 지원으로 개발 착수 용이
48핀 패키지: 보드 크기 / 확장 핀 배치 균형
3 / 6

## Slide 4
04 | 기능 구현 가능 여부
4 / 6
기능 구분 | 구현 여부 | 구현 방식
전압 / 전류 / 주파수 | 가능 | ATM90E26-YU 직접 계측
유효 / 무효 / 피상전력 | 가능 | ATM90E26-YU 직접 계측
전력량 / 역률 | 가능 | 계량값 읽기 및 누적/전송
과전류 / 과전압 차단 | 가능 | STM32U073 임계값 판단 + 릴레이 제어
RS-485 통신 | 가능 | UART + 외부 RS-485 트랜시버
스케줄 / 원격 복구 | 가능 | DCU polling + relay_on/off 명령 처리
날짜 / 시간 포함 전송 | 가능 | MCU 처리
고조파 / 누전 / 아크 | 미지원 | 별도 센서/회로 필요

## Slide 5
05 | 후보 MCU 비교표
5 / 6
항목 | STM32U073C8T6 | STM32G071CBT6 | STM32F103C8T6 | Renesas RA2L1 | NXP K32L2B31
현재 기능 구현 가능 여부 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능
저전력 특성 | 매우 유리 | 보통 | 불리 | 유리 | 유리
UART/USART 2개 이상 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능
SPI 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능
RS-485 연동 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능
CubeMX 사용 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가
개발 난이도 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 보통
전력 관점 | 가장 유리한 축 | 무난 | 상대적으로 큼 | 좋음 | 좋음
추천도 | 상 | 중상 | 중 | 중 | 중
비고 | 저전력 + CubeMX 균형 | 안정적 대안 | 구형이지만 무난 | 비ST 대안 | 비ST 대안

## Slide 6
06 | 문서 적용 기준 & 마무리
현재 기준 문서
01_요구사항 / 04_ATM90E26_기준_계량항목_재정리
02_하드웨어 / 14_계량칩_ATM90E26_기능검토
02_하드웨어 / 15_ATM90E26_기능전체조사_및_확장방향
02_하드웨어 / 17_ATM90E26_YU_구매성_검토
03_펌웨어 / 05_STM32U073C8T6_ATM90E26_펌웨어_착수준비
보관 문서 (참고용)
MAX 계열 문서 — 초기 검토 후 탈락 이력
BL0942 기반 문서 — 이전 계량칩 검토 이력
STM32G071CBT6 기반 문서 — 이전 MCU 후보
삭제하지 않고 참고용으로만 보관
모든 후속 문서는 ATM90E26-YU + STM32U073C8T6 기준으로 진행합니다.
6 / 6