## Slide 1
안건 1. 2차 개발에 이벤트 기능을 추가할지 여부
SEMS / 추가 논의 안건 / 2026-04-14
결론
- 2차 개발에 이벤트 기능을 추가하는 방향으로 진행
사유
- 과전압, 과전류는 보호 기능 성격이므로 가능한 한 빠르게 릴레이가 차단되어야 함
- DCU가 polling으로 전압, 전류를 읽은 뒤 판단해서 다시 SL에 차단 명령을 보내는 방식은 반응이 늦어질 수 있음
- 따라서 SL이 현장에서 즉시 판단하고 릴레이를 OFF한 뒤, 그 결과를 이벤트로 DCU에 전달하는 구조가 더 적절함
- 이 방식이 보호 속도와 이벤트 이력 관리 측면에서 유리함

## Slide 2
안건 2. 이벤트 기능을 넣는다면 DCU를 어떤 방식으로 개발할지 여부
SEMS / 추가 논의 안건 / 2026-04-14
결론
- 추가선 없이 기존 RS-485 통신선에서 비동기 이벤트 방식으로 개발
사유
- 별도 배선을 추가하지 않고도 UART/RS-485 통신선으로 이벤트 송신이 가능함
- 평상시에는 DCU polling 방식으로 운용하고, 이상 발생 시에는 SL이 비동기 이벤트를 송신하는 혼합 구조로 개발 가능함
- 이 방식은 배선 증가 없이도 이상 상황을 빠르게 전달할 수 있고, 서버 보고 및 장애 이력 관리에도 적합함
- 추가 하드웨어 변경을 최소화하면서 2차 기능 확장이 가능함

## Slide 3
안건 3. 통신 속도를 몇으로 적용할지 여부
SEMS / 추가 논의 안건 / 2026-04-14
결론
- 초기 적용 속도는 9600 bps로 진행
사유
- 현재 예상되는 SL 연결 대수가 10대 내외 수준이므로 고속 통신보다는 안정성을 우선하는 것이 적절함
- RS-485 환경에서는 속도를 무리하게 높이기보다 노이즈 내성과 통신 신뢰성을 확보하는 것이 중요함
- 초기 버전은 9600 bps로 안정적으로 운용하고, 향후 연결 대수 증가나 데이터량 증가 시 속도 상향을 재검토하는 것이 합리적임