## Slide 1
프로토콜 변경사항 요약
이번 회의에서 추가 확정된 항목만 정리
구분 | 변경 내용 | 비고
프레임 시작 | 0x68 -> 0x7E | DLMS 계열 포맷과 유사하게 프레임 경계 명확화
프레임 종료 | 마지막에 0x7E 추가 | 시작/종료 바이트를 동일하게 사용
SL_ID | 4 byte -> 1 byte | 초기 장치 수 기준으로 단순화
계측값 바이트 | 전압/전류/전력량 모두 4 byte | 파싱 방식 통일 및 확장성 확보
전송 묶음 | 한 번에 최대 3개 항목 | 응답 구조 단순화
빈 슬롯 처리 | data_empty(0x0000) 사용 | 마지막 프레임 형식 고정

## Slide 2
운영 규칙 및 임계값 정의
재전송, 알람, 판단 기준
구분 | 정의 | 비고
응답 처리 | DCU 요청 -> 응답 대기 또는 비동기 수신 방식 사용 | 구현 방식은 DCU에서 선택 가능
재전송 | 응답 미수신 시 최대 3회 재전송 | timeout 1초 기준 권장
3회 실패 처리 | 서버에 event 발생 알림 | 통신 실패 이력 관리
과전압 | 220V의 ±10% 범위 이탈 | 198V 미만 또는 242V 초과
과전류 | N회 측정값 Max보다 M% 높은 경우 | N, M 값은 별도 확정 필요
SEQ | 1 byte 순환값 사용 | 0x00 ~ 0xFF 순환

## Slide 3
데이터 항목 및 예시 형식
초기 버전 기준
항목 ID | 항목명 | 타입 | 파싱 / 설명
0x0000 | data_empty | uint32 | 빈 슬롯 패딩
0x0001 | SL_ID | uint8 | 장치 식별자
0x0002 | Voltage | uint32 | 실제값 = raw / 10
0x0003 | Current | uint32 | 실제값 = raw / 100
0x0004 | Energy_Acc | uint32 | 실제값 = raw Wh
0x0005 | Relay_State | uint8 | 0x00 OFF / 0x01 ON
0x0006 | Alarm_Code | uint16 bit field | bit0 과전류, bit1 과전압, bit2 저전압, bit3 릴레이 실패
예시 프레임: [7E][VER][MSG_TYPE][SEQ][SL_ID][LEN][PAYLOAD][CRC16][7E]