## Slide 1
지선차단기 - DCU 프로토콜 정리
프레임 형식 및 기본 구조 / 2026-04-14
필드 | 크기 | 설명
STX | 1 byte | 프레임 시작 표시
VER | 1 byte | 프로토콜 버전
MSG_TYPE | 1 byte | 메시지 종류
SEQ | 1 byte | 요청-응답 식별 번호
SL_ID | 1 byte | 장치 식별자
LEN | 2 byte | Payload 길이
PAYLOAD | N byte | 실제 데이터
CRC16 | 2 byte | 프레임 오류 검출
ETX | 1 byte | 프레임 종료 표시
[7E][VER][MSG_TYPE][SEQ][SL_ID][LEN][PAYLOAD][CRC16][7E]

## Slide 2
메시지 종류 및 Payload 구조
코드 | 이름 | 설명
0x01 | Read Request | 데이터 조회 요청
0x02 | Read Response | 데이터 조회 응답
0x03 | Control Request | 릴레이 제어 요청
0x04 | Control Response | 릴레이 제어 응답
0x05 | Event Report | 향후 확장용 이벤트 보고
0x06 | ACK | 정상 수신 확인
0x07 | NACK | 오류 또는 거부 응답
필드 | 크기 | 설명
ITEM_ID | 2 byte | 데이터 항목 ID
TYPE | 1 byte | 데이터 타입
ITEM_LEN | 1 byte | VALUE 길이
VALUE | N byte | 실제 값
TYPE | 의미
0x01 | uint8
0x02 | uint16
0x03 | uint32
0x04 | int32
0x05 | bit field
0x06 | list
전송 규칙
- 1프레임 최대 3개 항목
- 남는 슬롯은 data_empty(0x0000) 패딩
- 4개 항목이면 3개 / 1개 + 0x0000 + 0x0000

## Slide 3
데이터 항목 정의
항목 ID | 항목명 | 타입 | 단위 | 필수 여부 | 설명
0x0000 | data_empty | uint32 | - | 패딩 | 빈 슬롯 채움용
0x0001 | SL_ID | uint8 | - | 필수 | 장치 식별자
0x0002 | Voltage | uint32 | 0.1 V | 필수 | 실효 전압
0x0003 | Current | uint32 | 0.01 A | 필수 | 실효 전류
0x0004 | Energy_Acc | uint32 | Wh | 필수 | 누적 전력량
0x0005 | Relay_State | uint8 | - | 필수 | 릴레이 현재 상태
0x0006 | Alarm_Code | uint16 bit field | - | 권장 | 이상 상태 코드
항목 ID | 항목명 | 타입 | 필수 여부 | 설명
0x1001 | Read_Item_List | list | 필수 | 조회할 항목 목록
0x1002 | Relay_Command | uint8 | 필수 | 릴레이 ON/OFF 명령
0x1003 | Control_Reason | uint8 | 권장 | 제어 사유 코드
0x1004 | Control_Token | uint32 | 권장 | 제어 명령 검증값
데이터 스케일
- Voltage = raw / 10
- Current = raw / 100
- Energy_Acc = raw Wh
- 전압, 전류, 전력량은 4 byte 통일

## Slide 4
상태값, 코드값, 통신 정책
Relay_State | 의미
0x00 | OFF / 차단
0x01 | ON / 투입
0x02 | 전환 중
0x03 | 이상 또는 판별 불가
비트 | 의미
bit0 | 과전류
bit1 | 과전압
bit2 | 저전압
bit3 | 릴레이 구동 실패
bit4 | 측정칩 이상
bit5 | 내부 메모리 이상
bit6 | 센서 또는 측정값 이상
bit7 | 예약
bit8~15 | 향후 확장
코드 | 의미
0x00 | 성공
0x01 | 알 수 없는 메시지
0x02 | 지원하지 않는 항목
0x03 | 길이 오류
0x04 | CRC 오류
0x05 | 잘못된 값
0x06 | 제어 거부
0x07 | 내부 처리 실패
통신 정책
- 응답 대기 또는 비동기 수신 방식 사용
- 응답 timeout: 1초
- 응답 미수신 시 최대 3회 재전송
- 3회 response 수신 실패 시 서버 event 알림
- SEQ는 1 byte 순환값(0x00 ~ 0xFF) 사용

## Slide 5
조회 / 제어 예시 및 임계값
조회 요청 예시
[7E][01][01][21][SL_ID][0006][0002 0003 0005][CRC][7E]
의미: Voltage, Current, Relay_State 조회
조회 응답 예시
[7E][01][02][21][SL_ID][0011]
[0002][03][04][00 00 08 BA]
[0003][03][04][00 00 04 1A]
[0005][01][01][01][CRC][7E]
제어 요청 예시
[7E][01][03][22][SL_ID][0002][1002 00][CRC][7E]
의미: 릴레이 OFF 제어 요청
제어 응답 예시
[7E][01][04][22][SL_ID][0004][00][0005 01 00][CRC][7E]
00 = 성공, Relay_State = 00 = 실제 OFF
임계값 정의
- 과전압: 220V 기준 ±10% 범위 이탈 (198V 미만 또는 242V 초과)
- 과전류: N회 측정값의 Max보다 M% 높은 경우