## Slide 1
지선차단기 - DCU 프로토콜 정리
프레임 형식 및 기본 구조 / 2026-04-14
기본 프레임 형식 [7E][VER][MSG_TYPE][SEQ][SL_ID][LEN][PAYLOAD][CRC16][7E]
필드 크기 설명 STX 1 byte 프레임 시작 표시 VER 1 byte 프로토콜 버전 MSG_TYPE 1 byte 메시지 종류 SEQ 1 byte 요청-응답 식별 번호 SL_ID 1 byte 장치 식별자 LEN 2 byte Payload 길이 PAYLOAD N byte 실제 데이터 CRC16 2 byte 프레임 오류 검출 ETX 1 byte 프레임 종료 표시
메시지 종류 0x01 Read Request 데이터 조회 요청 0x02 Read Response 데이터 조회 응답 0x03 Control Request 릴레이 제어 요청 0x04 Control Response 릴레이 제어 응답 0x05 Event Report 향후 확장용 이벤트 보고 0x06 ACK 정상 수신 확인 0x07 NACK 오류 또는 거부 응답

## Slide 2
Payload 구조 및 데이터 항목
Payload 기본 형식 ITEM_ID | TYPE | ITEM_LEN | VALUE 필드 크기 설명 ITEM_ID 2 byte 데이터 항목 ID TYPE 1 byte 데이터 타입 ITEM_LEN 1 byte VALUE 길이 VALUE N byte 실제 값
TYPE 예시 0x01 uint8 0x02 uint16 0x03 uint32 0x04 int32 0x05 bit field 0x06 list
전송 규칙 - 한 번의 응답 Payload에는 최대 3개 항목 포함 - 남는 슬롯은 data_empty(0x0000)로 패딩 - 예: 4개 항목이면 3개 / 1개 + 0x0000 + 0x0000
지선차단기 -> DCU 0x0000 data_empty uint32 패딩용 0x0001 SL_ID uint8 장치 식별자 0x0002 Voltage uint32, 0.1 V 실효 전압 0x0003 Current uint32, 0.01 A 실효 전류 0x0004 Energy_Acc uint32, Wh 누적 전력량 0x0005 Relay_State uint8 릴레이 현재 상태 0x0006 Alarm_Code uint16 bit field 이상 상태 코드
DCU -> 지선차단기 0x1001 Read_Item_List list 조회할 항목 목록 0x1002 Relay_Command uint8 릴레이 ON/OFF 명령 0x1003 Control_Reason uint8 제어 사유 코드 0x1004 Control_Token uint32 제어 명령 검증값

## Slide 3
상태값, 알람코드, 응답코드
릴레이 상태 정의 0x00 OFF / 차단 0x01 ON / 투입 0x02 전환 중 0x03 이상 또는 판별 불가
알람 코드 정의 bit0 과전류 bit1 과전압 bit2 저전압 bit3 릴레이 구동 실패 bit4 측정칩 이상 bit5 내부 메모리 이상 bit6 센서 또는 측정값 이상 bit7 예약 bit8~15 향후 확장
응답 코드 정의 0x00 성공 0x01 알 수 없는 메시지 0x02 지원하지 않는 항목 0x03 길이 오류 0x04 CRC 오류 0x05 잘못된 값 0x06 제어 거부 0x07 내부 처리 실패 0x08 토큰 또는 인증 오류
임계값 정의 - 과전압: 220V 기준 ±10% 범위 이탈 - 과전압 판정: 198V 미만 또는 242V 초과 - 과전류: N회 측정값의 Max보다 M% 높은 경우

## Slide 4
조회 / 제어 예시
조회 요청 예시 [7E][01][01][21][SL_ID][0006][0002 0003 0005][CRC][7E] 의미: Voltage, Current, Relay_State 조회
조회 응답 예시 [7E][01][02][21][SL_ID][0011] [0002][03][04][00 00 08 BA] [0003][03][04][00 00 04 1A] [0005][01][01][01][CRC][7E]
제어 요청 예시 [7E][01][03][22][SL_ID][0002][1002 00][CRC][7E] 의미: 릴레이 OFF 제어 요청
제어 응답 예시 [7E][01][04][22][SL_ID][0004][00][0005 01 00][CRC][7E] 00 = 성공, Relay_State = 00 = 실제 OFF
값 해석 예 00 02 Voltage 항목 ID 03 uint32 타입 04 길이 4 byte 00 00 08 BA 2234 -> 223.4V 00 00 04 1A 1050 -> 10.50A

## Slide 5
통신 정책 및 확장 규칙
통신 정책 - 응답 대기 또는 비동기 수신 방식 사용 - 응답 timeout: 1초 - 응답 미수신 시 최대 3회 재전송 - 3회 response 수신 실패 시 서버 event 알림 - 동일 장치, 동일 SEQ 제어 요청 재수신 시 중복 판단 - 이전 결과 재응답 또는 중복 수행 방지
SEQ 정책 - SEQ는 1 byte 순환값 사용 - 범위: 0x00 ~ 0xFF - 송신 시 1씩 증가 - 0xFF 다음은 0x00으로 순환
버전 및 확장 규칙 - 초기 버전은 VER = 0x01 - 신규 항목 추가는 기존 항목 ID 유지 후 뒤에 추가 - 기존 의미 변경이 필요한 경우 버전 증가 검토 - 향후 Instant_Power, FW_Version, Device_Status, Event Report 추가 가능