## Slide 1
지선차단기 - DCU 프로토콜 전체 정리
초기버전 확정 내용 / 2026-04-10
기본 원칙
간단한 전용 요청/응답 프로토콜 채택
프레임 시작/종료 바이트는 0x7E 사용
장치 시간은 제외, DCU 수신 시각 사용
계측값 전압/전류/전력량은 모두 4 byte 통일
프레임 예시
[7E][VER][MSG_TYPE][SEQ][SL_ID][LEN][PAYLOAD][CRC16][7E]
필드 | 크기 | 설명
STX | 1 byte | 프레임 시작 표시, 0x7E
VER | 1 byte | 프로토콜 버전
MSG_TYPE | 1 byte | 메시지 종류
SEQ | 1 byte | 요청-응답 식별 번호
SL_ID | 1 byte | 장치 식별자
LEN | 2 byte | Payload 길이
PAYLOAD | N byte | 실제 데이터
CRC16 | 2 byte | 프레임 오류 검출
ETX | 1 byte | 프레임 종료 표시, 0x7E
코드 | 이름 | 설명
0x01 | Read Request | 데이터 조회 요청
0x02 | Read Response | 데이터 조회 응답
0x03 | Control Request | 릴레이 제어 요청
0x04 | Control Response | 릴레이 제어 응답
0x05 | Event Report | 향후 확장용 이벤트 보고
0x06 | ACK | 정상 수신 확인
0x07 | NACK | 오류 또는 거부 응답

## Slide 2
Payload 구조 및 데이터 항목
Payload 기본 형식
ITEM_ID | TYPE | ITEM_LEN | VALUE
한 번의 응답 Payload에는 최대 3개 항목 포함
남는 슬롯은 data_empty(0x0000)로 패딩
예: 4개 항목이면 3개 / 1개 + 0x0000 + 0x0000
ITEM_ID | 항목명 | 타입 | 단위 | 필수 | 설명
0x0000 | data_empty | uint32 | - | 패딩 | 빈 슬롯 채움용
0x0001 | SL_ID | uint8 | - | 필수 | 장치 식별자
0x0002 | Voltage | uint32 | 0.1 V | 필수 | 실효 전압
0x0003 | Current | uint32 | 0.01 A | 필수 | 실효 전류
0x0004 | Energy_Acc | uint32 | Wh | 필수 | 누적 전력량
0x0005 | Relay_State | uint8 | - | 필수 | 릴레이 현재 상태
0x0006 | Alarm_Code | uint16 bit field | - | 권장 | 이상 상태 코드
ITEM_ID | 항목명 | 타입 | 필수 | 설명
0x1001 | Read_Item_List | list | 필수 | 조회할 항목 목록
0x1002 | Relay_Command | uint8 | 필수 | 릴레이 ON/OFF 명령
0x1003 | Control_Reason | uint8 | 권장 | 제어 사유 코드
0x1004 | Control_Token | uint32 | 권장 | 제어 명령 검증값
TYPE | 의미
0x01 | uint8
0x02 | uint16
0x03 | uint32
0x04 | int32
0x05 | bit field
0x06 | list
실제값 파싱
Voltage = raw / 10
Current = raw / 100
Energy_Acc = raw Wh

## Slide 3
상태값, 알람코드, 응답코드
Relay_State | 의미
0x00 | OFF / 차단
0x01 | ON / 투입
0x02 | 전환 중
0x03 | 이상 또는 판별 불가
비트 | 의미
bit0 | 과전류
bit1 | 과전압
bit2 | 저전압
bit3 | 릴레이 구동 실패
bit4 | 측정칩 이상
bit5 | 내부 메모리 이상
bit6 | 센서 또는 측정값 이상
bit7 | 예약
bit8~15 | 향후 확장
코드 | 의미
0x00 | 성공
0x01 | 알 수 없는 메시지
0x02 | 지원하지 않는 항목
0x03 | 길이 오류
0x04 | CRC 오류
0x05 | 잘못된 값
0x06 | 제어 거부
0x07 | 내부 처리 실패
0x08 | 토큰 또는 인증 오류
임계값 정의
과전압: 220V 기준 ±10% 범위 이탈
과전압 판정: 198V 미만 또는 242V 초과
과전류: N회 측정값의 Max보다 M% 높은 경우
N, M 값은 운용 기준에 따라 별도 확정

## Slide 4
조회 / 제어 예시
조회 요청 예시
[7E][01][01][21][SL_ID][0006][0002 0003 0005][CRC][7E]
의미: Voltage, Current, Relay_State 조회
조회 응답 예시
[7E][01][02][21][SL_ID][0011]
[0002][03][04][00 00 08 BA]
[0003][03][04][00 00 04 1A]
[0005][01][01][01][CRC][7E]
제어 요청 예시
[7E][01][03][22][SL_ID][0002][1002 00][CRC][7E]
의미: 릴레이 OFF 제어 요청
제어 응답 예시
[7E][01][04][22][SL_ID][0004][00][0005 01 00][CRC][7E]
00 = 성공, Relay_State = 00 = 실제 OFF
값 | 해석
00 02 | Voltage 항목 ID
03 | uint32 타입
04 | 길이 4 byte
00 00 08 BA | 2234 -> 223.4V
00 00 04 1A | 1050 -> 10.50A
3개 단위 전송 규칙 예
4개 항목 응답 시: 3개 / 1개 + data_empty + data_empty
5개 항목 응답 시: 3개 / 2개 + data_empty
6개 항목 응답 시: 3개 / 3개

## Slide 5
통신 정책 및 확장 규칙
구분 | 정책 | 설명
응답 처리 | 응답 대기 또는 비동기 수신 방식 사용 | DCU 구현 방식 선택 가능
timeout | 1초 | 초기 권장값
재전송 | 응답 미수신 시 최대 3회 재전송 | 총 3회 response 실패 시 서버 event 알림
중복 처리 | 동일 장치, 동일 SEQ 제어 요청 재수신 시 중복 판단 | 이전 결과 재응답 또는 중복 수행 방지
SEQ 정책 | 1 byte, 0x00~0xFF 순환 증가 | 0xFF 다음 0x00
버전 | VER = 0x01 | 초기 버전
확장 규칙 | 기존 ITEM_ID 유지, 신규 항목은 뒤에 추가 | 의미 변경 시 버전 증가 검토
향후 확장 항목
Instant_Power, FW_Version, Device_Status, Event Report 추가 가능