## Slide 1
지선차단기 - DCU 통신 프로토콜
프레임 형식 / 필드 정의
필드 | 크기 | 설명 | 초기값 / 비고
STX | 1 byte | 프레임 시작 표시 | 0x7E
VER | 1 byte | 프로토콜 버전 | 0x01
MSG_TYPE | 1 byte | 메시지 종류 | Read / Control / ACK / NACK
SEQ | 1 byte | 요청-응답 식별 번호 | 0x00 ~ 0xFF 순환
SL_ID | 1 byte | 장치 식별자 | 장치별 고유 ID
LEN | 2 byte | Payload 길이 | byte 단위
PAYLOAD | N byte | 실제 데이터 | TLV 유사 구조 사용
CRC16 | 2 byte | 프레임 오류 검출 | 무결성 확인
ETX | 1 byte | 프레임 종료 표시 | 0x7E
필드 해석 요점
- SEQ는 요청-응답 매칭과 재전송 중복 방지를 위해 사용
- CRC16은 수신 데이터 손상 검출용
- STX/ETX는 프레임 경계 식별용
프레임 시작 / 종료 바이트는 0x7E로 통일

## Slide 2
메시지 종류 및 Payload 구조
메시지 코드 / TLV 구조 / 3개 단위 전송
코드 | 이름 | 설명
0x01 | Read Request | 데이터 조회 요청
0x02 | Read Response | 데이터 조회 응답
0x03 | Control Request | 릴레이 제어 요청
0x04 | Control Response | 릴레이 제어 응답
0x05 | Event Report | 2차 확장용 이벤트 보고
0x06 | ACK | 정상 수신 확인
0x07 | NACK | 오류 또는 거부 응답
필드 | 크기 | 설명
ITEM_ID | 2 byte | 데이터 항목 ID
TYPE | 1 byte | 데이터 타입
ITEM_LEN | 1 byte | VALUE 길이
VALUE | N byte | 실제 값
전송 규칙
- 응답 Payload는 최대 3개 항목 단위로 전송
- 4개 이상이면 3개 + 나머지 형태로 분할 전송
- 남는 슬롯은 data_empty(0x0000)로 패딩
예: 4개 항목 응답 시 1프레임 3개 + 2프레임 1개 + data_empty + data_empty

## Slide 3
데이터 항목 정의
지선차단기 -> DCU / DCU -> 지선차단기
항목 ID | 항목명 | 타입 | 단위 | 필수 여부 | 설명
0x0000 | data_empty | uint32 | - | 패딩 | 빈 슬롯 채움
0x0001 | SL_ID | uint8 | - | 필수 | 장치 식별자
0x0002 | Voltage | uint32 | 0.1 V | 필수 | 실효 전압
0x0003 | Current | uint32 | 0.01 A | 필수 | 실효 전류
0x0004 | Energy_Acc | uint32 | Wh | 필수 | 누적 전력량
0x0005 | Relay_State | uint8 | - | 필수 | 릴레이 현재 상태
0x0006 | Alarm_Code | uint16 bit field | - | 권장 | 이상 상태 코드
항목 ID | 항목명 | 타입 | 필수 여부 | 설명
0x1001 | Read_Item_List | list | 필수 | 조회할 항목 목록
0x1002 | Relay_Command | uint8 | 필수 | 릴레이 ON/OFF 명령
0x1003 | Control_Reason | uint8 | 권장 | 제어 사유 코드
0x1004 | Control_Token | uint32 | 권장 | 제어 명령 검증값
전압 / 전류 / 전력량은 4 byte로 통일

## Slide 4
타입, 상태값, 알람 정의
TYPE / Relay State / Alarm Code
TYPE | 의미
0x01 | uint8
0x02 | uint16
0x03 | uint32
0x04 | int32
0x05 | bit field
0x06 | list
값 | 의미
0x00 | OFF / 차단
0x01 | ON / 투입
0x02 | 전환 중
0x03 | 이상 또는 판별 불가
비트 | 의미
bit0 | 과전류
bit1 | 과전압
bit2 | 저전압
bit3 | 릴레이 구동 실패
bit4 | 측정칩 이상
bit5 | 내부 메모리 이상
bit6 | 센서 또는 측정값 이상
bit7~15 | 예약 / 향후 확장
판정 기준
- 과전압: 220V 기준 ±10%
- 과전류: N회 측정값의 Max보다 M% 높은 경우
- N, M 값은 별도 확정 필요
Alarm_Code는 16비트 bit field 방식 사용

## Slide 5
응답 코드 및 통신 정책
Response Code / Retry / Event / 속도
코드 | 의미
0x00 | 성공
0x01 | 알 수 없는 메시지
0x02 | 지원하지 않는 항목
0x03 | 길이 오류
0x04 | CRC 오류
0x05 | 잘못된 값
0x06 | 제어 거부
0x07 | 내부 처리 실패
0x08 | 토큰 또는 인증 오류
통신 정책
- 응답 없음 시 최대 3회 재전송
- 3회 응답 수신 실패 시 서버 Event 발생
- SEQ는 1 byte 순환값(0x00 ~ 0xFF)
- 동일 SEQ 제어 요청 재수신 시 중복 요청으로 처리
- 통신 속도: 9600 bps
2차 개발 방향
- Event Report(0x05) 기능 추가 검토
- 추가선 없이 RS-485 비동기 이벤트 방식 검토
- 평상시 Polling + 이상 시 Event 혼합 구조
보호 동작은 SL 현장 판단, DCU는 수집 / 전송 / 이력 관리 역할

## Slide 6
예시 프레임
조회 / 제어 예시
조회 요청 예시
- [7E][01][01][21][11][0006][0002 0003 0005][CRC16][7E]
- VER=01 / MSG_TYPE=Read Request / SEQ=21 / SL_ID=11
- 전압, 전류, 릴레이 상태 조회
조회 응답 예시
- [7E][01][02][21][11][0012][0002 03 04 00000898][0003 03 04 00001388][0005 01 01 01][CRC16][7E]
- Voltage=220.0V / Current=50.00A / Relay_State=ON
- 각 항목은 ITEM_ID + TYPE + LEN + VALUE 구조
제어 요청 / 응답 예시
- 요청: [7E][01][03][22][11][0002][1002 00][CRC16][7E]
- 응답: [7E][01][04][22][11][0005][00][0005 01 01 00][CRC16][7E]
- 의미: Relay OFF 요청 / 성공 코드 00 / 실제 Relay_State=OFF
Control Response에는 성공 여부와 실제 Relay_State를 함께 포함