## Slide 1
지선차단기 - DCU 프로토콜 회의 정리
2026-04-10 / 초기버전 통신 규격 방향 확정
오늘 결정
초기 버전은 간단한 전용 요청/응답 프로토콜로 진행
장치 시간은 제외하고 DCU 수신 시각 기준 사용
핵심 데이터는 전압, 전류, 전력량, 릴레이 상태, 알람 코드, SL_ID
왜 이 방향인가
필요 데이터 수가 많지 않음
핵심은 안정적 수집 + 릴레이 제어 확인
구현, 시험, 디버깅이 쉬움
권고안
지금은 경량 전용 프로토콜로 시작
구조는 향후 확장 가능하게 유지
표준 완전 호환이 필요해질 때 DLMS 확장 검토

## Slide 2
후보 비교
1안 간단한 전용 프로토콜
장점: 구현 쉬움, 디버깅 쉬움, MCU 부담 적음
장점: 필요한 데이터만 빠르게 정의 가능
단점: 표준성 낮음
2안 DLMS/COSEM 방식
장점: 표준성, 장기 확장성, 외부 연동성 우수
단점: 링크/세션/객체 구조까지 구현해야 함
단점: 현재 요구 범위 대비 무거움
회의 결론
현재 범위에서는 1안이 더 현실적
표준 철학은 참고하되 실제 구현은 경량화

## Slide 3
프로토콜 구조
프레임
[STX][VER][MSG_TYPE][SEQ][SL_ID][LEN][PAYLOAD][CRC16]
MSG_TYPE: 조회/응답/제어 구분
SEQ: 요청-응답 매칭, 재전송 중복 방지
SL_ID: 장치 식별
LEN: 가변 길이 Payload 해석
CRC16: 통신 오류 검출
메시지 종류
0x01 Read Request
0x02 Read Response
0x03 Control Request
0x04 Control Response
0x07 NACK

## Slide 4
핵심 데이터와 이유
Voltage: 전원 상태와 이상 여부 판단
Current: 실제 부하 동작, 과전류, 차단 결과 간접 확인
Energy_Acc: 누적 사용량과 장기 이력 추적
Relay_State: 명령이 실제 반영됐는지 확인
Alarm_Code: 내부 이상 원인 전달
SL_ID: 장치 식별 기준
특히 꼭 필요한 항목
Relay_State: 명령 전송과 실제 상태는 다름
Alarm_Code: 값만으로 모르는 내부 이상 전달
SEQ: 늦은 응답, 재전송, 중복 명령 구분

## Slide 5
데이터 스케일 및 바이트 권고
핵심 표
전압 | 220.0~230.0V | 2 byte | uint16 / raw ÷ 10
전류 | 0.00~50.00A | 2 byte | uint16 / raw ÷ 100
전력량 | 150~310kWh/월, 큰 사용량 900~1,700kWh/월, 공용부 예시 25,000kWh/월 | 4 byte | uint32 / raw Wh
전력량 4바이트 근거
220V, 50A 정격이면 최대 11kW
월 최대 약 7,920kWh, 20년 누적 약 1,927,200kWh
누적값은 uint32, 1Wh가 가장 안전
참고 실예
KEPCO 세대 사용량 예시: 150~310kWh/월
KEPCO 공동설비 예시: 25,000kWh/월
EIA 미국 주거 평균: 890kWh/월

## Slide 6
예시 패킷
220.0V / 50.00A 조회 요청
68 01 01 21 00 00 00 11 00 04
00 02 00 03
220.0V / 50.00A 조회 응답
68 01 02 21 00 00 00 11 00 0C
00 02 02 02 08 98
00 03 02 02 13 88
해석
00 02: Voltage 항목 ID
02: uint16 타입
02: 길이 2바이트
08 98: 2200 -> 220.0V
13 88: 5000 -> 50.00A

## Slide 7
다음 단계
프로토콜 명세서 v0.1 확정
패킷 상세값과 CRC 규칙 확정
timeout / retry / 중복 제어 정책 확정
펌웨어와 DCU 파서 구현 시작
시험 항목 체크리스트 작성
기준 문서
03_지선차단기_DCU_통신프로토콜_명세서.md
04_지선차단기_DCU_통신프로토콜_회의요약.md
05_지선차단기_DCU_예시패킷.md
06_지선차단기_DCU_데이터스케일_추천표.md