## Slide 1
지선차단기 - DCU 프로토콜 회의 요약
2026-04-10 / 기존 PPT 삽입용 3장 요약
구분 | 결정 내용 | 이유
통신 방식 | 간단한 전용 요청/응답 프로토콜 채택 | 현재 데이터 수가 적고 구현/시험/디버깅이 쉬움
시간 처리 | 장치 시간 제외, DCU 수신 시각 사용 | 초기 버전 단순화 및 동기화 부담 제거
핵심 데이터 | SL_ID, 전압, 전류, 전력량, 릴레이 상태, 알람 코드 | 수집 + 제어 확인 + 이상 원인 파악에 필요
확장 방향 | 구조는 확장 가능하게 유지 | 향후 항목 추가와 표준 연계 가능성 확보

## Slide 2
프로토콜 구조 및 필드 의미
항목 | 정의 | 왜 필요한가
프레임 구조 | [STX][VER][MSG_TYPE][SEQ][SL_ID][LEN][PAYLOAD][CRC16] | 가변 길이 데이터와 오류 검출을 안정적으로 처리
MSG_TYPE | 조회/응답/제어 구분 | 동일 프레임 안에서 메시지 의미를 구분
SEQ | 요청-응답 식별 번호 | 재전송, 늦은 응답, 중복 명령을 구분
Relay_State | 실제 릴레이 상태값 | 명령 전송과 실제 상태 변경은 다르기 때문
Alarm_Code | 이상 상태 비트맵 | 전압/전류 값만으로 모르는 내부 이상 전달
CRC16 | 오류 검출 코드 | 통신 잡음과 프레임 손상을 검출

## Slide 3
데이터 스케일 및 권장 바이트
구분 | 평균 데이터량 예시 | 권장 바이트 | 보정치 / 파싱 방법
전압 | 220.0 ~ 230.0V | 2 byte | uint16 / raw ÷ 10
전류 | 0.00 ~ 50.00A | 2 byte | uint16 / raw ÷ 100
전력량 | 150 ~ 310kWh/월 큰 사용량 900 ~ 1,700kWh/월 공용부 예시 25,000kWh/월 | 4 byte | uint32 / raw Wh
220V, 50A 정격 기준 최대 11kW, 월 최대 약 7,920kWh이므로 전력량은 누적 기준으로 4 byte가 안전함
예시 패킷: 220.0V 응답값 08 98 = 2200 -> 220.0V, 50.00A 응답값 13 88 = 5000 -> 50.00A